PLC FP0 硬件配置  和選擇

繼電器輸出型號

一般PLC的輸入都是24Vdc無分極性方向

的而輸出則分為NPN晶體管 , PNP晶體管

和繼電器,固體繼電器幾種

輸入

輸出

FP0-C14  外部接線位置

PLC锂电池的更换时间及步骤

在PLC中存放用户程序的随机存储器（RAM）、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护，锂电池的寿命大约5年，当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时，PLC基本单元上电池电压降低指示灯亮。提示用户注意，有锂电池支持的程序还可保留一周左右，必须更换电池。更换锂电池步骤：

1、在更换电池前，首先备份PLC的用户程序

2、在拆装前，应先让PLC通电15s以上（这样可使作为存储器备用电源的电容器充电，在锂电池断开后，该电容可 对PLC做短暂供电，以保护RAM中的信息不丢失）；

3、断开PLC的交流电源

4、打开基本单元的电池盖板、取下旧电池，装上新电池、盖上电池盖板

更换电池时间要尽量短，一般不允许超过3min。如果时间过长，RAM中的程序将消失。

自控系统设计中PLC的正确选择

一、工作量

在系统设计之初，就应该对控制点数（数字量及模拟量）有一个准确的统计，这往往是选择PLC的首要条件，一般选择比控制点数多10%~30%的PLC：

1、可以弥补设计过程中遗漏的点；

2、在运行过程中个别点有故障时，可以有替代点；

3、将来增加点数的需要。

二、工作环境

工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣环境中解脱出来，就要求系统能够适应复杂的环境，诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等，各款PLC不尽相同。一定要选择适应实际工作环境的产品。

三、通信网络

现在PLC已不是简单的现场控制，PLC远端通信已成为控制系统必须解决的问题，但各厂家制定的通信协议千差万别，兼容性差。在这一点上主要考虑以下方面：

1、同一厂家产品间的通信。

2、不同厂家产品间的通信。

3、是否有利于将来。就要考虑影响面大、有发展的、功能完备、接近通用的通信协。

四、编程

程序是整个自动控制系统的“心脏”，程序编制的好坏直接影响到整个自动控制系统的运作。编程器及编程软件有些厂家要求额外购买，并且价格不菲，这一点也需考虑在内。

1、编程方法

2、编程语言 （1）梯形图 （2）顺序功能图

（3）功能块图 （4）结构化文本

（5）指令表

3、存储器

4、易于更改

5、是否有专用模块

五、与监控系统的通信

1、人机对话操作台。

2、随着发展，依靠PC的监控系统越来越多，只要有相应的通信协议，就可以与各种类型PLC相连。所以，在这方面应考虑所选的PLC与监控系统的通信方式是否可行。

六、可延性

1、产品寿命。大致可以保证所选择的PLC的使用年限，尽量购买生产日期较近的产品；

2、产品连续性。生产厂家对PLC产品的不断开发升级是否向下兼容，这决定是否有利于现系统对将来新增加功能的应用。

3、产品的更新周期。当某一种型号PLC（或PLC模块）被淘汰后，生产厂家是否能够保证有足够的备品（或备件）。这时应考虑选择当时比较新型的PLC。

七、售后服务与技术支持

八、性价比

相对于自控系统性能的好坏优先于价格的选择。只是在前面几项比较接近，又不易选择时，才考虑价格因数，选择性价比比较高的产品。

+

半導體 (NPN電晶體) 輸出型號